- Общие положения.

Настоящий проект выполнен на оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре  здания дошкольного образовательного учреждения.

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем, осуществляющих противопожарную защиту здания и с учетом необходимой эксплуатационной надежности в Российских условиях эксплуатации. Обеспечены условия дальнейшего развития, модификации и возможных изменений в процессе эксплуатации здания.

Учтены разграничения ответственности по работе и монтажу оборудования инженерными системами здания, что в свою очередь играет положительную роль в регулировании отношений между субподрядными монтажными организациями.

Предложенное проектное решение, является результатом анализа выполненных ранее проектов для строительства дошкольных учреждений  в г. Москве, Московской области и других регионах России.

Проект разработан на основании договора _____________  и  технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект по адресу: _______________________________________

Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания;

- технические задания смежных разделов  ЭОМ.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование.

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- «Правила устройства электроустановок» – ПУЭ. Издание 7.

Проект разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы при соблюдении предусмотренных рабочими документами мероприятий.

- Основные проектные решения.

Объект представляет собой дошкольное образовательное учреждение на 7 групп, Н-образное, 2-х этажное здание, имеющее две торцевые эвакуационные лестницы. На первом этаже при входе располагается пост охраны. В здании отсутствуют подвесные потолки и фальшполы. Высота помещений не превышает 3,5 м. Площадь защищаемого здания составляет 2100,00 м2. Площадь одного этажа 1050,00 м2.

Систем дымоудаления - нет. Взрывоопасных помещений с присутствием агрессивных сред – нет. Стены здания и перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные.

Защите установкой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки, туалеты и т. п.), тамбуров и лестничных клеток.

Согласно пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009. в защищаемом помещении объекта устанавливается один адресный автоматический дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования (ИП212-108).

В помещении кухни устанавливается 2 тепловых пожарных извещателя (ИП103-5/2АI*ЮТ).

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях является изоляция электрических кабелей, инвентарь, оргтехника, мебель.

Для передачи сообщений «неисправность», «пожар» пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) используются два выхода реле типа «переключающий сухой контакт» прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления (ППКОПУ) «Минитроник А32». Выходы реле подключаются к устройству оконечному системы передачи сообщений (УО СПИ).

- Описание комплекса технических средств охраны (КТСО).

3.1. Назначение и функции КТСО.

Комплекс ТСО обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о возникновении тревожной ситуации на пост охраны объекта и ПЦО:

- автоматическое выявление и выявление персоналом пожароопасной ситуации в помещениях, формирование сигналов пожарной опасности, выдача информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации.

2. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния элементов КТСО и ее составных частей.

3. Автоматическая регистрация событий (тревог, действий оператора и т.д.) в оперативной памяти системы и ее элементов и в архиве системы, выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом.

3.2 Состав КТСО.

Комплекс ТСО строится на базе адресного прибора приемно-контрольного охранно-пожарного и управления ППКОПУ03041-1-2 «Минитроник А32». Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Прибор выдает адресные управляющие сигналы на систему оповещения и управления эвакуацией людей и формирует сигналы для управления инженерными системами здания.

Прибор устанавливается на капитальной стене с нулевым пределом распространения огня, в месте удобном для обслуживания и недоступном для посторонних, в помещении охраны на 1-м этаже (с круглосуточным дежурством персонала). Данное помещение имеет естественное и дежурное освещение.

Комплекс ТСО включает в себя следующие системы:

- система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 004/12 - СС1;

Комплекс ТСО может быть расширен как за счет расширения системы, так и за счет включения в состав комплекса дополнительных систем.

3.3. Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Принятое техническое решение в проекте основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Противопожарная защита здания строится на российской сертифицированной адресной системе охранно-пожарной сигнализации и управления «Минитроник А32». Срок действия сертификатов до 28.04.2015г.

Прибор адресный приемно-контрольный охранно-пожарный и управления ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32» (далее ППКОПУ) работает совместно с адресными устройствами (далее АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивает:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (далее АУ): адресных пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- отображение информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии, адресных меток и состояния аккумуляторной батареи (АКБ);

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

-  постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

Доступ к панели управления ППКОПУ может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory.

К АУ относятся:

- адресные автоматические пожарные извещатели с системой самотестирования А16-ДИП (ИП212-108);

- адресные ручные извещатели А16-ИПР (далее ИПР);

- метки адресные – пожарные А16-ТК (далее МА);

- метки адресные – охранные, контрольные А16-ТК-3 (далее МА);

- модули адресные управляющие А16-МАУ, А16-УОП (далее МАУ);

- контроллеры считывателей Touch Memory охранно-пожарные А16-КТМ (далее КТМ).

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для управления устройствами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления.

АУ при программировании условно разбивают на шлейфы сигнализации (ШС): пожарные ШС, охранные ШС, инженерные ШС, специальные ШС. При этом физически АУ остаются подключенными к одной информационной линии.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной линии (адресной шине), подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проложить провода согласно проекта, установить ППКОПУ, подключить к его клеммам периферийные устройства (оповещатели, ПЦН и т.п.).

- открыть корпус ППКОПУ и включить его: установить аккумуляторную батарею и, соблюдая полярность, подключить к ее клеммам провода системной платы «резервное питание» (красный провод к плюсу), затем включить сетевое питание прибора. При этом включится индикатор зеленого цвета «Дежурный режим».

- после этого, на ЖК-дисплее появится приветствие и сообщение «База не сформирована» либо сообщения о неисправностях в подключении периферийных устройств. Устранить неисправности, добиться появления на дисплее сообщения «База не сформирована».

Все АУ в системе имеют электронную адресацию.

Возможны два основных способа программирования системы сигнализации. В обоих случаях на план объекта наносят адреса будущих АУ, а также составляют таблицу размещения АУ с указанием их адресов и названий помещений.

Согласно первому способу программирование АУ проводят перед монтажом, подключая их по одному к ППКОПУ. Адреса АУ одновременно наносят (наклеивают) на план объекта и на корпус АУ, а затем монтируют АУ на объекте согласно плану.

По второму способу полностью выполняют монтаж системы сигнализации, а затем программируют АУ, активируя их по очереди путем кратковременного удаления джампера «Прог.» на выбранном АУ.

    - Система автоматической пожарной сигнализации.

3.3.1.1. Автоматическая пожарная сигнализация.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений адресными дымовыми пожарными извещателями «А16-ДИП (ИП 212-108)», адресными ручными пожарными извещателями «А16-ИПР» и тепловыми пожарными извещателями «ИП103-5/2АI*ЮТ».

В состав системы АПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32»;

- адресные дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- тепловые пожарные извещатели «ИП103-5/2АI*ЮТ»;

- модули адресные управляющие «А16-УОП»;

- метка адресная пожарная «А16-ТК»;

- светозвуковое табло ПОЖАР «Сфера-ПРЕМИУМ (12в)»;

- световые табло ВЫХОД «Сфера-ПРЕМИУМ (12в)»;

- оповещатели звуковые «Свирель-12в»;

- блок резервного питания «БРП-12-3/14»;

- размыкатели линии «РЛ-1»;

- шлейф сигнализации;

- адресная линия.

При возникновении задымления происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей - ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

Извещатели пожарные тепловые «ИП103-5/2-А1*ЮТ» устанавливаются в помещении кухни расположенной на 1-м этаже (пом.№26). Они предназначены для обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла с температурой срабатывания 54оС - 65оС и автоматического включения сигнала «Внимание» и «Пожар» от одного или двух извещателей в ШС соответственно.

ППКОПУ размещается на стене поста охраны в удобном для визуального контроля и пользования месте, но с учетом п. 5 СП 5.13130.2009. Предусмотрена защита органов управления от несанкционированного доступа к прибору за счет применения считывателя и ключей доступа «Touch Memory».

Выше прибора устанавливается светозвуковой оповещатель (светозвуковое табло «ПОЖАР»), для привлечения внимания обслуживающего персонала при срабатывании пожарного извещателя.

При формировании сигнала «ПОЖАР» на ЖКИ-дисплее ППКОПУ высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания. Также включается светозвуковое табло «ПОЖАР» подключенное к выходу типа «открытый коллектор» ППКОПУ.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей типа «А16-ИПР» на пути эвакуации людей на стенах и конструкциях здания на высоте 1,5 м от уровня пола.

При включении «А16-ИПР» ППКОПУ также выдает сигнал «ПОЖАР».

При поступлении сигнала «ПОЖАР», ППКОПУ формирует управляющий сигнал на реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

- выдачу сигнала «ПОЖАР» размыканием контактов реле на УО СПИ ПЦН (реле  №1 ППКОПУ).

Дымовые ПИ устанавливаются не ближе 0,5 м от светильников.

Расстояние между извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать п.13.4.1 СП 5.13130.2009.

Адресная линия прокладывается кабелем UT105нг(А)-FRLF FE180 1х2х0,5mm в электрокоробе.

    - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Для здания дошкольного образовательного учреждения необходимо и достаточно применять систему оповещения людей о пожаре 2-го типа, т.е. звуковое оповещение и световые табло на путях эвакуации (Таблица 2, п.16 СП 3.13130.2009).

При поступлении сигнала «ПОЖАР», ППКОПУ формирует адресные управляющие сигналы в СОУЭ с помощью модулей управления «А16-УОП» по заранее запрограммированной логике, а именно:

- включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Для оповещения о пожаре предусмотрены звуковые оповещатели (сирены) «Свирель-12в», над эвакуационными выходами световые оповещатели (табло) «ВЫХОД». Оповещатели «Свирель-12в» обеспечивают необходимую слышимость во всех местах пожарного отсека и отличаются от всех других сигналов. Звуковое давление оповещателя на расстоянии 3 м составляет более 75 дБ.

Один модуль управления «А16-УОП» управляет звуковыми оповещателями. Второй модуль управляет световыми оповещателями.

При пожаре одновременно включаются все сирены и табло в здании. Оповещатели устанавливаются на стенах. Подключаются кабелем UT105нг(А)-FRLF FE180 1х2х0,5mm к цепи оповещения. Подключение оповещателей к цепи предусмотрено без разъемных устройств. Кабели линий оповещения подключаются через реле модулей управления «А16-УОП» к блоку резервного питания «БРП-12-3/14». Проектом предусмотрена возможность ручного запуска СОУЭ с помощью кнопки ручного пуска.

3.3.3. Кабельная сеть.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов автоматической пожарной сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

Для прокладки информационной линии применяется огнестойкий кабель типа «витая пара» UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm, в соответствии с пунктом 4.1 СП 6.13130.2009, и пунктом 3.4  СП 3.13130.2009.

Схема построения информационной линии – кольцевая с ответвлениями. Для электрической изоляции короткозамкнутых участков линии , а также подключения ответвлений используются размыкатели линии РЛ-1. РЛ-1 автоматически изолирует короткозамкнутые участки линии, восстанавливают линию при устранении замыкания.

Информационную линию прокладывают по оптимальному маршруту. Необходимо чтобы максимальное удаление адресных устройств от любой из клемм ППКОПУ по длине информационной линии не превышало допустимого значения, которое в зависимости от количества АУ составляет от 2 до 3 тысяч метров.

3.4. Электропитание и заземление.

Питание ППКОПУ «Минитроник А32» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКОПУ оборудован резервным источником питания - аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ (за исключением модулей адресных управляющих «А16-УОП»), осуществляется от информационной линии.  Питание модуля адресного управляющего «А16-УОП» осуществляется от блока резервного питания «БРП-24-3/14».

БРП имеет 2 встроенных аккумулятора 12В 7Ач.

Питание БРП выполняется в соответствии с СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Питание осуществляется по первой категории надежности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

При использовании источника бесперебойного питания марки «БРП-12-3/14» обеспечивается непрерывная работа оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение одного часа в режиме «ПОЖАР».

Питание ППКОПУ и БРП (~220В) осуществляется от электрощитовой,  с выделением в отдельную группу через однополосные автоматические выключатели, установленные в бокс ОЗР-4. Бокс устанавливается рядом с БРП.

Монтаж проводится кабелем UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Расчет токопотребления и времени работы пожарной сигнализации.

В случае применения «БРП-12-3/14»  в качестве резервного источника производим расчет времени работы системы от АКБ.

В дежурном режиме:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 2 | 3 | 6 |
| Табло «Сфера ПРЕМИУМ (12в)» | 16 | 20 | 320 |
| Общее | 326 мА |

В режиме тревоги:

| Прибор | Количество | Ток потребления*, мА | Ток потребления общ., мА |
| --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП | 2 | 3 | 6 |
| Табло «Сфера ПРЕМИУМ (12в)» | 16 | 20 | 320 |
| Сирена Свирель-12 | 7 | 50 | 350 |
| Общее | 676 мА |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 326мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 676мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25 х Lp х t, где

Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном

режиме составляет Ач = 0,326А х 24ч х 1,25 = 9,78 Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме

тревоги составляет Ач = 0,676А х 1 ч х 1,25 = 0,845Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 11Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить дополнительный источник резервного питания марки «БРП-12-3/14», с двумя аккумуляторными батареями 7Ач.

Расчет минимального сечения кабелей питания сирен и табло 12В.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 11В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение сирен и табло – 10В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S = 17,5 L / R,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R = ΔU  /  I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU = 11В – 10В = 1В,

I – суммарное потребление тока сиренами в режиме тревоги, I = 0,35А,

I – суммарное потребление тока табло в режиме тревоги, I = 0,32А,

В результате R (для сирен) = 1В / 0,35А = 2,86Ом

В результате R (для табло) = 1В / 0,32А = 3,13Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,03км, определяем минимальное сечение кабеля:

S (для сирен) = 17,5 х 0,03 / 2,86= 0,18мм2.

S (для табло) = 17,5 х 0,03 / 3,13= 0,17мм2.

В соответсвии с таблицей для системы оповещения необходимо применять кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Сопротивление кабеля UT105нг(A)-FRLS FE180 в зависимости от сечения

| Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,5 | 180 |
| 0,5 | 0,8 | 72 |
| 0,75 | 1,0 | 48 |

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

- Охрана окружающей среды.

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

- Техника безопасности, производственная санитария.

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

- Профессиональный и квалификационный состав лиц работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации системы.

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Дежурный персонал должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

7. Противопожарные мероприятия.

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

8. Эксплуатация и техническое обслуживание.

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью будет осуществляться круглосуточно, дежурным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32» непрерывно следит за состоянием информационной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены.

Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить.

Для замены адресного устройство (АУ) его следует отключить от информационной линии, и после появления события «Нет связи» перевести ППКОПУ в режим программирования (сервисный режим). Вызвать режим «Работа с АУ», «Удалить». ППКОПУ представит список АУ, с которыми отсутствует связь. Выбрать из списка требуемое АУ и удалить. С помощью режима «Новое АУ» установить параметры в соответствии с пп.7.2.2 или 7.3.4, 7.3.5 Технического описания ЮНИТ.437241.160 ТО. Адрес АУ присваивается автоматически (наименьший свободный), при необходимости адрес может быть изменен вручную. В этом случае следует нанести новый адрес на корпус АУ, на план и таблицу размещения АУ.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.