1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая рабочая документация разработана для оборудования системой автоматической пожарной сигнализацией помещений 2-х этажной выставочной галереи с подземной автопарковкой.

При разработке рабочей документации предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих защиту объекта, с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечены условия дальнейшего развития системы с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта от рисков возникновения пожара.

Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, выданного Заказчиком. Получены исходные данные:

- задание на проектирование;

- архитектурно-планировочные решения объекта;

При разработке рабочей документации использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 5.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 113.13130.2009 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99;

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации;

- МГСН Стоянки легковых автомобилей;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу  и техническому обслуживанию;

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- Правила устройства электроустановок – ПУЭ (Издание 7).

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы при соблюдении предусмотренных мероприятий.

2. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Объект находиться по адресу: ______________________________________________________

Назначение объекта проектирования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС): выставочная галерея с подземной автопарковкой.

Общая площадь помещений  – 2400 м.кв.

В том числе:

- Подземная автопарковка – 1200 м.кв.

- Выставочные залы – 840 м.кв.

- Прочие помещения – 360 м.кв.

Объект занимает отдельно стоящее 2-х этажное здание с 2-х этажной подземной автопарковкой. Стены здания кирпичные, перекрытия железобетонные. Фальшпотолков и фальшполов – нет. Высота потолка в помещениях не более 4-х метров.

Имеет два отдельных входа и въезд-рампу в подземную автопарковку. Объект оборудован 2-мя лифтами.

Объект оборудован автоматической системой водяного пожаротушения (АУВПТ), системой принудительной общеобменной вентиляции (ОВ).

Круглосуточный пост охраны расположен в на 1-м этаже в помещении охраны.

Основным видом пожарной нагрузки в защищаемых помещениях объекта является изоляция электрических кабелей, мебель, офисное оборудование, легковые автомобили.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)

3.1 Назначение и функции системы АПС.

Система АПС предназначена для обеспечения решения задачи защиты от пожара посетителей, персонала и материальных ценностей, находящихся на объекте.

Система АПС обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Выявление (автоматически и персоналом) тревожных ситуаций, формирование сигналов тревог, выдачу информации о наличии и месте возникновения тревожной ситуации на прибор АПС:

- автоматическое выявление и выявление персоналом пожароопасной ситуации в помещениях, формирование сигналов пожарной опасности, выдача информации о наличии и месте возникновения пожароопасной ситуации;

- формирование сигналов на запуск системы дымоудаления и перевод лифтов в режим «пожарная опасность».

- формирование сигналов на отключение системы принудительной общеобменной вентиляции;

- формирование сигнала на запуск автоматической установки газового пожаротушения в помещении аппаратной.

2. Автоматический и полуавтоматический (по сигналам оператора) контроль состояния элементов системы.

3. Автоматическая регистрация событий (тревог, действий оператора и т.д.) в оперативной памяти системы и ее элементов и в архиве системы, выдача отчетов о событиях в соответствии с запросом.

3.2 Состав системы АПС.

Система АПС включает в себя следующие подсистемы:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ);

- автоматика управления техническими средствами противодымной защиты (АН);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Защите АУПС подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки, туалеты и т. п.) и лестничных клеток.

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта.

Система АПС имеет возможность расширения, как за счет включения дополнительных адресных устройств, так и за счет включения в свой состав дополнительных систем.

3.3 Общие сведения о системе АПС.

Система АПС строится на базе российской адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации  «Минитроник А32М» производства ЗАО «Юнитест».

Приборы адресно-аналоговые приемно-контрольные пожарные, охранные, охранно-пожарные, управления и пожаротушения ППКОПУ 03041-1-2 «Минитроник А32М» (ППКОПУ) с выносными пультами управления «Минитроник ВПУ» (ВПУ) работают совместно с адресными устройствами (АУ) и предназначены для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений - офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров.

ППКОПУ обеспечивают:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (АУ): адресно-аналоговых пожарных извещателей (АПИ), адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены охранные извещатели (ОИ), пожарные извещатели (ПИ), датчики инженерных систем - извещатели состояния (ИС);

- прием информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной информационной линии и шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам и модулям;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный жидкокристаллический дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения (три «открытых коллектора» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью трех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (УП);

- постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory или карт Proximity;

- управление доступом в помещение с регистрацией времени прохода в энергонезависимой памяти;

- питание внешних устройств 12В в режиме тревоги 0,5А, в дежурном режиме до 0,2А (при использовании внешней АКБ емкостью 7 Ач с боксом внешней АКБ);

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

ППКОПУ содержит в своем составе программатор адресов АУ и конфигуратор базы данных АУ. Кроме того, в ППКОПУ предусмотрен порт USB для подключения компьютера, который служит для сохранения и конфигурации базы данных АУ и электронных ключей (карт), введения названий шлейфов сигнализации, считывания журнала событий и оформления отчета о запыленности извещателей.

ППКОПУ оснащен съемной платой памяти для хранения резервной копии базы данных АУ. Плата обеспечивает автоматическое восстановление базы данных в случае ее повреждения и повышает живучесть системы, позволяет легко переносить базу данных в другие ППКОПУ, что значительно упрощает обслуживание и замену прибора при ремонте.

В ППКОПУ предусмотрен выход RS-485 для подключения выносных пультов управления со светодиодной индикацией СДИ-1 или с ЖКИ-дисплеем «Минитроник ВПУ» со всеми функциями управления системой. К выходу RS-485 также может быть подключен коммуникатор радиоканального мониторинга LONTA 202 типа RS-202TD или аналогичный.

Доступ к пульту управления ППКОПУ и ВПУ может (по желанию) ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory (ключи «дежурного»). «Объектовые» ключи (карты) позволяют производить дистанционную постановку/снятие с охраны с помощью контроллеров А16-КТМ, а ключи (карты) «сотрудника» - также и со считывателя ППКОПУ или ВПУ.

Режим работы охранной сигнализации с задержкой на вход-выход расширяет возможности ППКОПУ. Служит для передачи сигналов на пульт централизованной охраны.

Питание ППКОПУ обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц. ППКОПУ оборудованы резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,3Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание ВПУ осуществляется от внешнего источника питания =12В.

Обмен информацией между ППКОПУ и АУ осуществляется по двухпроводной информационной (адресной) линии, подключаемой к ППКОПУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений. Суммарная длина линии с ответвлениями – до 3 км.

Внешние устройства, подключенные к реле управляющих модулей, требуют самостоятельного питания, причем наличие этого питания контролируется управляющими модулями.

Для адресной линии и для линии связи по RS-485 применяют провод типа «витая пара» марок:

- UT 505нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,5mm или UT 105нг(А)-FRLS FE 180 1х2х0,5mm;

- UT 505нг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,5mm или UT 105нг(А)-FRHF FE 180 1х2х0,5mm;

- UTP-1 cat5e, 1х2х0,5.

К АУ относятся:

- адресно-аналоговые автоматические дымовые, тепловые и газовые пожарные извещатели (ДИП, ИПТ и ПГИ) с системой самотестирования;

- адресные ручные извещатели (ИПР);

- метки адресные – пожарные, охранные, контрольные (МА);

- модули адресные управляющие (МАУ);

- модули адресные управляющие табло «Выход» (далее УОП-В);

- модули адресные управления пожаротушением (далее УПТ);

- блок питания резервируемый адресный (далее БПРА);

- контроллеры считывателей Touch Memory и Proximity охранные (далее КТМ).

МА предназначены для подключения пожарных или охранных шлейфов сигнализации, датчиков состояния (включено/выключено, открыто/закрыто, датчики затопления, газа и т.п.), а также для контроля питания и изъятия устройств.

МАУ предназначены для управления устройствами пожаротушения, дымоудаления, оповещения и другими системами противопожарной автоматики, а также для контроля цепей управления.

УОП-В предназначены для управления шлейфом с постоянно включенными табло «Выход», для контроля исправности шлейфа и цепей табло.

УПТ предназначены для управления одним направлением модульного (порошкового, аэрозольного, газового и т.д.) пожаротушения.

КТМ предназначены для дистанционного управления охранной сигнализацией (постановка/снятие) или управлением доступом в помещение (разрешение/ограничение прохода).

Программирование АУ выполняется согласно «Руководства по программированию ЮНИТ.437241.165 РП».

В системе заложены типовые шаблоны работы ППКОПУ, облегчающие его программирование.

АУ в системе «Минитроник А32М» подключены к одной общей адресной линии. Однако для удобства программирования АУ в памяти ППКОПУ объединены в группы (охраняемые зоны), именуемые в дальнейшем «шлейф сигнализации» (ШС) по аналогии со шлейфовыми приборами. В отличие от этих приборов в «Минитроник А32М» шлейфы сигнализации являются виртуальными, сформированными при программировании прибора.

Для устройств, принадлежащих одному виртуальному ШС, сохраняется логика, присущая поведению устройств в ШС обычного прибора. Так, например, пожарные ШС являются двухпороговыми, и при срабатывании любого автоматического пожарного извещателя в ШС формируется сигнал «Внимание», а при срабатывании второго извещателя – сигнал «Пожар». Управляющие модули МАУ срабатывают при возникновении запрограммированного события в своем ШС.

Число виртуальных ШС (охраняемых зон) фиксировано, и для ППКОПУ «Минитроник А32М» составляет:

32 – охранных ШС, обозначения: А1-А8, Б1-Б8, В1-В8, Г1-Г8;

32 – пожарных ШС, обозначения: П1-П32;

32 – контрольных (инженерных) ШС, обозначения: К1-К32;

32 – «группы управления ШС», обозначения: У1-У32.

Так же как в шлейфовых приборах, можно задействовать любое требуемое количество ШС, разместив в них (программно) извещатели, модули и адресные метки. Остальные ШС останутся неактивными.

Каждый виртуальный ШС может содержать любое число адресно-аналоговых извещателей и управляющих модулей – от нуля до 128 АУ.

Метка ТК-3 имеет три неадресных охранных шлейфа сигнализации, и программируется в один, два или три виртуальных ШС.

Для формирования сигнала на ПЦН или общего сигнала управления оповещением, вентиляторами дымоудаления и т.п., несколько виртуальных ШС можно объединять в «группы управления ШС» У1-У32.

В группы управления допускается объединять только однотипные ШС: пожарные, либо охранные, либо контрольные.

МАУ, установленные в «группе управления ШС», срабатывают по определенному событию в любом из ШС группы.

3.4 Система автоматической пожарной сигнализации.

Система АПС состоит из следующих подсистем:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ);

- автоматика управления техническими средствами противодымной защиты (АН);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

В состав системы АПС входят:

- ППКОПУ «Минитроник А32М» (ARK1);

- бокс внешней АКБ;

- пульт светодиодной индикации и управления «СДИ-1»;

- считыватель ключей Touch Memory «TR-R/G ЮТ»;

- адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели «А16-ДИП (ИП 212-108)»;

- адресно-аналоговые газовые пожарные извещатели «А16-ИПГ (ИП435-7)»;

- адресные ручные пожарные извещатели «А16-ИПР»;

- адресные модули управляющие «А16-УОП»;

- адресные модули управляющие «А16-УОП-В»;

- адресные модули управляющие «А16-МАУ»;

- адресные метки «А16-ТК-3»;

- адресный модуль управления пожаротушением «А16-УПТ»;

- модуль газового пожаротушения «Импульс-20»;

- оповещатели звуко-речевые «ПКИ РС2»;

- оповещатели световые «Молния-24»;

- резервированный источник э/питания адресный «БПРА-24-2/7»;

- адресная линия;

- шлейфы сигнализации;

- линии оповещения и управления;

- линии питания.

3.4.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в помещениях объекта. Исходя из характеристик помещений, оборудуемых АУПС, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, предусмотрена защита:

- адресно-аналоговыми дымовыми пожарными извещателями А16-ДИП (ИП212-108);

- адресно-аналоговыми газовыми пожарными извещателями А16-ИПГ (ИП435-7).

Количество дымовых извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.13.3.3 и п.14.2 СП 5.13130.2009.

Расстояние между дымовыми извещателями и от извещателя до стены должно соответствовать Таблице 13.3 СП 5.13130.2009.

В защищаемых помещениях объекта, в которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п.13.3.3 СП 5.13130.2009. устанавливается один адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель с системой самотестирования А16-ДИП.

В целях снижения вероятности ложных срабатываний адресно-аналоговых дымовых пожарных извещателей А16-ДИП устанавливаемых в помещениях автопарковки при программировании для них устанавливаются режимы чувствительности «День/Ночь», которые переключаются автоматически по команде ППКОПУ. В режиме «День» извещатель имеет пониженную в 2 раза чувствительность в пределах допустимого диапазона. В режиме «День» при повышенном, но допустимом уровне задымленности извещатель передает извещение «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», которое автоматически снимается при восстановлении прозрачности среды.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения предусмотрено размещение адресного ручного пожарного извещателя А16-ИПР на путях эвакуации людей у основного выхода. Ручной пожарный извещатель устанавливается на стене, на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления.

Адресно-аналоговые газовые пожарные извещатели А16-ИПГ устанавливаются в помещении аппаратной.

К ППКОПУ подключаются два СДИ-1. Перовое (пожарное) предназначено для контроля и управления состоянием пожарных разделов (зон или ШС), второе (контрольное) - для контроля за положением заслонок клапанов системы АН.

ППКОПУ и СДИ-1 устанавливается согласно требований пп.13.14.6-9 СП 5.13130.2009 на 1-м этаже здания в помещении охраны.

При возникновении задымления в помещениях объекта происходит срабатывание автоматических дымовых пожарных извещателей.

При срабатывании одного дымового пожарного извещателя в ППКОПУ формирует сигнал «ПОЖАР».

При включении «А16-ИПР» ППКОПУ также выдает сигнал «ПОЖАР».

При формировании сигнала «ПОЖАР»:

- на ЖКИ-дисплее ППКОПУ высвечивается сообщение «ПОЖАР», точное место возгорания (адрес устройства, наименование зоны);

- на СДИ-1 №1 загорается соответствующий светодиод.

Адресная линия прокладывается кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm в гофротрубе. Для повышения надежности адресной линии при одиночных обрывах архитектура линии – кольцевая.

На подземной автопарковке предусмотрена система сплинкерного пожаротушения.

На каждом из подземных этажей проходит по три магистральных трубопровода.

Для передачи сигнала на ППКОПУ о срабатывании системы пожаротушения используются адресные метки А16-ТК-3, они подключены к нормально-замкнутым контактам сигнализаторов потока жидкости (СПЖ), смонтированных на каждом магистральном трубопроводе.

3.4.2 Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ).

В помещении аппаратной (между осями 7-8 и 25-26) предусмотрена автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ).

Проектом предполагается установить следующее оборудование:

- адресно-аналоговые газовые пожарные извещатели ИП 435-7 (2шт.);

- модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ.

Модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ предназначен для управления одним направлением порошкового, аэрозольного, газового пожаротушения при работе совместно с приемно-контрольным прибором ППКОПУ «Минитроник А32».

Модуль управляет средствами объектового светового оповещения (4 световых табло), встроенной адресной сиреной, шлейфом с модулями пожаротушения, контролирует датчик открытия двери помещения, считыватель ключей Touch Memory (далее «считыватель ТМ») для включения/выключения автоматического режима работы установки и кнопку дистанционного пуска автоматики пожаротушения (КДП). К модулю может быть подключена также тестовая кнопка ручного пуска модулей пожаротушения.

Модуль контролирует на обрыв и короткое замыкание шлейф управления пожаротушением, шлейф датчика двери, все устройства оповещения и управления.

По команде КДП или ППКОПУ модуль формирует сигнал пуска модулей пожаротушения, кратковременно, на 3 сек., подавая на них напряжение 24В.

Питание модуля осуществляется от внешнего источника напряжения =12/24В, при этом модуль контролирует наличие питания источника ~220В.

Включение и выключение автоматического режима работы установки пожаротушения производится с помощью считывателя Touch Memory простым предъявлением ключа. Выключение автоматического режима работы производится также при открытии двери помещения, пропадании питания модуля, возникновения неисправности в шлейфе датчика контроля двери. Состояние автоматики отображается на табло и на индикаторе считывателя.

Индикация считывателя:

- проблески красного цвета каждые 5 сек, дублируя табличку «Автоматика включена»;

- проблески зеленого цвета каждые 10 сек, дублируя табличку «Автоматика выключена»;

- проблески красного цвета каждую секунду, если ШС в состоянии «Внимание», «Пожар»,

«Подготовка пуска», «Пуск остановлен» или «Пуск произведен»;

- тройные проблески красного/зеленого/красного цвета каждые 10 сек, если ШС или считыватель в состоянии «Неисправность»;

- однократный красный проблеск при включении автоматики;

- однократный зеленый проблеск при выключении автоматики;

- тройной красно/зелено/красный проблеск при неготовности ШС к включению автоматики;

- частые проблески красного цвета при нажатии КДП в ожидании предъявления ключа ТМ.

В автоматическом режиме работы установки срабатывание двух адресно-аналоговых газовых пожарных извещателей в ШС ППКОПУ вызывает событие «Пожар» в ШС, а после отсчета времени – пуск установки пожаротушения.

При нажатии кнопки дистанционного пуска (КДП) она активируется на время 5 сек., вызывая частые (0,5сек) проблески красного цвета на индикаторе считывателя. Предъявление ключа в течение этого времени независимо от режима работы автоматики вызывает событие «Пожар» в ШС, а после отсчета времени – пуск установки пожаротушения (при условии закрытия двери).

В течение обратного отсчета времени открытие двери помещения останавливает пуск установки пожаротушения. Остановка пуска в этот период времени возможна также по команде с пульта ППКОПУ. Повторный пуск автоматики производят с пульта ППКОПУ либо дистанционно – нажатием КДП, но уже без предъявления ключа. При этом пуск производится без задержки времени, но при условии, что дверь в помещение закрыта.

При нажатии КДП после закрытия двери в режимах «Пожар», «Подготовка пуска», «Остановка пуска» пуск производится без предъявления ключа и без задержки времени.

Встроенная сирена имеет 4 интуитивно понятных режима работы, которые соответствуют состояниям «Внимание», «Пожар/Пуск остановлен», «Подготовка пуска», «Пуск произведен».

После отмены пожарной тревоги состояние модуля УПТ – «Автоматика выключена».

3.4.3 Автоматика управления техническими средствами противодымной защиты (АН).

Управление клапанами, вентиляторами и лифтами производится с помощью адресных модулей управляющих А16-МАУ. Контроль положения заслонки клапана и включения вентиляторов производится с помощью адресных меток А16-ТК-3. Состояние положения заслонки клапана отображается на ЖКИ-дисплее ППКОПУ и СДИ №2.

При формировании сигнала «ПОЖАР»:

- отключается принудительная общеобменная вентиляция (ОВ),

- закрываются огнезащитные клапаны на воздуховодах ОВ,

- лифты переводятся в режим «пожарная опасность»,

- открываются клапаны дымоудаления на этаже пожара,

- запускаются вентиляторы дымоудаления и подпора.

3.4.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предназначена для оповещения персонала и посетителей объекта о пожаре. Выбор способа оповещения людей о пожаре осуществлен по СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Согласно требованиям этого документа помещения объекта должны быть оборудованы СОУЭ 3-го типа:

- речевое;

- световое (световые табло).

Для речевого оповещения применены оповещатели звуко-речевые «ПКИ-РС2».

Ток, потребляемый оповещателем - 50 мА. Диапазон напряжения литания от 18 до 28В. Уровень звукового давления, развиваемый оповещателем на расстоянии 1 метр от 85 до 110дБ. Речевая информация записывается на этапе изготовления оповещателя и представляет собой текстовое сообщение длительностью от 20 до 45 сек.

Световые табло указывают направление эвакуации при возникновении пожара. Световые табло «ВЫХОД» устанавливаются над дверями выходов.

Принцип работы СОУЭ 2-го типа:

- при поступлении на ППКОПУ сигнала «Пожар» формируются управляющие сигналы пуска на звуко-речевые оповещатели (через А16-УОП) и световые оповещатели (через А16-УОП-В).

Линии СОУЭ прокладываются кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,8mm в гофротрубе (электрокоробе).

3.4.4 Сбор и передача информации на пост охраны объекта.

Система «Минитроник А32М» имеет возможность вывода на круглосуточный пост охраны (КПП) следующих сигналов:

- общий сигнал «Пожар» системы АПС (реле «Пожар» ППКОПУ);

- общий сигнал «Неисправность» системы АПС (реле «Неисправность» ППКОПУ).

Система передачи извещений (СПИ) разрабатывается по отдельному проекту.

3.4.5 Кабельная сеть.

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В в отдельном электрокоробе или трубе. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5 м.

При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6 м.

При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100 мм.

В соответствии с п. 4.1 СП 6.13130.2009 и п. 3.4  СП 3.13130.2009 для системы АПС используется:

- адресной линии и ШС - огнестойкий кабель типа «витая пара» UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm;

- линии СОУЭ, управления и питания 24В - огнестойкий кабель UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,8mm;

- линий питания 220В - огнестойкий кабель UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2.

Кабельные линии прокладываются по существующим строительным конструкциям в гофрошланге (кабель-канале).

3.5 Электропитание и заземление

Питание ППКОПУ «Минитроник А32М» (ARK-1), «БПРА-24-2/7» (GB1.19, GB1.36, GB1.45, GB1.67, GB1.91) обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц.

ППКОПУ оборудованы бокcами внешней АКБ с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 7Ач. ППКОПУ контролирует наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

БПРА оборудован резервным источником питания с 2-мя АКБ 12В, 7Ач.

Питание всех АУ системы АПС (кроме «А16-УОП» и «А16-УОП-В») осуществляется от адресной линии.

Питание СДИ-1 осуществляется от встроенного в ППКОПУ источника питания =12В.

Питание «А16-УОП» и «А16-УОП-В», звуко-речевых и световых оповещателей  осуществляется от блоков питания резервированных адресных «БПРА-24-2/7».

ПКОПУ и БРПА обеспечивает непрерывную работу оборудования системы АПС в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме, и в течение 3-х часов в режиме «Пожар».

Электропитание ППКОПУ и БРПА выполняется в соответствии с п.15 СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

Питание осуществляется от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепь питания ППКОПУ, БРПА и газовых сигнализаторов (~220В) монтировать от АВР через отдельные выключатели, установленные в боксе.

Монтаж проводить кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5мм2 (ARK1, GB) от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автоматов. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом. Последнее обеспечивается Заказчиком.

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шум, производимый предусмотренным оборудованием, не превышает допустимых медико-санитарных норм.

Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзора.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением оборудования в помещениях так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- ограждение токонесущих частей, находящихся на доступной высоте;

- применение быстродействующих автоматических выключателей;

- устройством зануления металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, по которым могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях.

Монтаж оборудования должен производится с технической документацией производителей.

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Для технического обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида работ. Персонал объекта должен быть обучен правилам работы на установленном оборудовании.

К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными средствами, прошедшими соответствующие испытания.

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- использованием существующих средств пожаротушения.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный.

Контроль за работой оборудования и противопожарной безопасностью должен осуществляться периодически, ответственным персоналом.

Проектируемое оборудование подлежит техническому обслуживанию по отдельному Договору.

ППКОПУ «Минитроник А32М» непрерывно следит за состоянием адресной линии и неадресных шлейфов, адресных извещателей, меток и модулей адресации, наличием дополнительного питания, исправностью аккумулятора, наличием допустимого сопротивления утечки в информационной линии (замыкание на землю) и т.п., поэтому техническое обслуживание всех устройств и шлейфов необходимо производить на основании сообщений прибора и в соответствии с их руководствами по эксплуатации.

Включение индикатора «АКБ» в мигающем режиме в течение длительного периода времени при наличии сетевого питания прибора свидетельствует о неисправности аккумулятора и необходимости его замены.

Сигнал о замыкании на землю возникает при сопротивлении утечки менее 20 кОм между проводами информационной линии и конструкциями здания.

Регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев необходимо проверять исправность исполнительных устройств, подключенных к прибору.

Вышедший из строя пожарный или охранный извещатель, выдающий сигнал тревоги, необходимо блокировать с помощью кнопки «Блокировка» на панели ППКОПУ, и впоследствии заменить. Замену неисправного адресного устройства проводить согласно п. 7 «Инструкция по эксплуатации ЮНИТ.437241.165 ИЭ».

ППКОПУ «Минитроник А32М» оснащен съемной платой памяти для хранения резервной копии базы данных АУ. Плата обеспечивает автоматическое восстановление базы данных в случае ее повреждения и повышает живучесть системы, позволяет легко переносить базу данных в другие ППКОПУ, что значительно упрощает обслуживание и замену прибора при ремонте.

Проверку работоспособности системы производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.

Приложение 1. Расчет емкости аккумуляторной батареи БРПА для СОУЭ по максимальной нагрузке.

| Прибор | Количество | Ток потребления* деж. реж., мА |  | Ток потреблени* трев. реж.., мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А16-УОП-В | 1 | 6 |  | 6 |
| Табло «Молния-24» | 4 | 80 |  | 80 |
| А16-УОП | 1 | 6 |  | 33 |
| ПКИ-РС2 | 10 | 0 |  | 500 |
| Общее |  | 92 мА | 619 мА |  |

* Указано максимальное токопотребление.

Токопотребление в дежурном режиме – 92 мА;

Токопотребление в режиме тревоги – 619 мА.

Необходимая емкость АКБ источника питания рассчитывается по формуле:

Ач=1,25*Lp*t,

где Lp – потребляемый ток;

t – требуемое время работы;

1,25 – коэффициент запаса емкости.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в дежурном режиме составляет

Ач=0,092А х 24ч х 1,25=2,76Ач.

Необходимая емкость аккумулятора источника питания в режиме тревоги составляет

Ач=0,619А х 3ч х 1,25=2,32 Ач.

Минимальная емкость АКБ в этом случае должна быть 5,08 Ач.

Таким образом, для обеспечения работы оборудования, согласно требованиям п.15.3 СП 5.13130.2009, в течение 24 часов в дежурном режиме и 3-х часов в режиме тревоги, с большим запасом достаточно будет применить блок питания резервированный адресный марки БПРА 24-2/7, с аккумуляторными батареями 7А*ч.

Приложение 2 Расчет минимального сечения кабеля линии оповещения по максимальной нагрузке.

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 22В. При этом АКБ отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение звуко-речевых оповещателей – 18В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой:

S= 17,5L / R ,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU / I,

где ΔU – допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=22В-18В=4В,

I – суммарное потребление тока в режиме тревоги, I=0,846А,

В результате R = 4В/0,846А=4,73Ом

Зная требуемую длину кабеля L=0,06 км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 17,5 *0,06/4,73 = 0,22 мм2.

В соответсвии с Таблицей 1 для системы оповещения необходимо применять кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,8mm.

Сопротивление кабеля UT 105нг(A)- FRLS FE180 в зависимости от сечения

| Сечение, мм2 | Диаметр, мм | Сопротивление, Ом/км |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,5 | 180 |
| 0,5 | 0,8 | 72 |
| 0,75 | 1,0 | 48 |