Приложение 3

Расчет минимального сечения кабеля питания 24В

Расчет проводится для аварийного режима при отсутствии основного питания и максимальном допустимом разряде АКБ в блоке питания, для режима пожарной тревоги.

В соответствии с принятой практикой минимальное рабочее напряжение разряженной АКБ принимается 22В. При этом АКБ  отдает 90% своей емкости.

Минимальное рабочее напряжение светозвукового оповещателя “Маяк-24-3М” – 18В.

Поскольку все потребители распределены равномерно по длине кабеля питания, для определения сечения кабеля можем воспользоваться формулой

S= 17,5L / R ,

где S – сечение в мм2

L – длина кабеля в км,

R – сопротивление кабеля в Ом,

17,5 – удельное сопротивление кабеля в Ом/км*мм2

Определим допустимое сопротивление кабеля питания:

R=ΔU/I,

где ΔU–допустимое падение напряжения на кабеле, ΔU=22В-18В=4В,

I – суммарное потребление тока в режиме тревоги,I=33*0,02 = 0,66А,

В результате R = 4В/0,6А = 6,06Ом.

Зная требуемую длину кабеля L=0,2км, определяем минимальное сечение кабеля:

S= 17,5*0,5/6,06 = 1,44 мм2.

Отсюда следует, что для системы свето-звукового оповещения можно применять кабель UT 505нг(A)-FRLS FE180 1x2x1,38 мм (1,5мм2) (Юнимакс).