ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Содержание

|  | Исходные данные | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Описание системы | 2 |
|  | Система пожарной сигнализации. | 4 |
|  | Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ) | 8 |
|  | Разблокировка дверей, оборудованных техническими средствами системы охраны входов | 9 |
|  | Сигнализация на ОДС | 9 |
|  | Электропитание | 10 |
|  | Кабельные трассы и линии связи | 11 |

- Исходные данные

Объект представляет собой отдельно стоящий 4-х секционный разной этажности 17-25 этажный жилой дом с инженерными сетями, подземной автостоянкой и в каждой секции нежилыми помещениями БКТ (помещениями без конкретной технологии) на 1-ом этаже.

Расположен по адресу: ______________________________________________________

Проектная документация на систему пожарной сигнализации разрабатывается на основании:

- постановления N 87 от 16.02.2008 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- задания на проектирование.

Технические решения, принятые в документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектными решениями мероприятий.

- Описание системы

Проектной документацией предусмотрено устройство системы пожарной сигнализации (СПС).

СПС жилого дома строится на базе российской сертифицированной адресно-аналоговой системы сигнализации и управления "Юнитроник 496М" (жилая часть и автостоянка) и "Минитроник А32М" (помещения 1-о этажа без конкретного функционального назначения - БКФН).

Адресно-аналоговая система "Юнитроник 496М" предназначена для защиты средствами пожарной  сигнализации объектов из расчета до 512 адресных устройств на один прибор приемно-контрольный и управления  (ППКУ). Для совместной работы ППКУ объединяются в сеть различными способами в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020.

ППКУ "Юнитроник 496М" обеспечивает:

- прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от адресных устройств (АУ): адресно-аналоговых пожарных извещателей, адресных модулей и меток, к которым могут быть подключены пожарные извещатели, датчики инженерных систем - извещатели состояния;

- прием информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, адресной линии и шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам и модулям;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный ЖК-дисплей (4 строки по 21 символу), а также на выносные устройства оповещения («открытый коллектор» 12В) и пульт центрального наблюдения (ПЦН) с помощью четырех реле;

- управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения;

- регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале событий).

К ППКУ "Юнитроник 496М" может быть подключено до 512 АУ. Обмен информацией между ППКУ и АУ осуществляется по четырем двухпроводным адресным линиям (до 128 АУ в каждой), подключаемым к ППКУ по лучевой или кольцевой схеме с возможностью ответвлений.

Суммарная длина каждой адресной линии с ответвлениями - до 3 км.

Для адресной линии и для связи по RS-485 рекомендуется применять провод типа «витая пара» марок:

- FRLS 1х2х0,5mm (сечение 0,2мм2) или 1х2х0,8mm (0,5мм2);

- FRHF 1х2х0,5mm (сечение 0,2мм2) или 1х2х0,8mm (0,5мм2);

- UTP-1 cat5e, 1х2х0,5.

ППКУ "Юнитроник 496М" оборудован портом USB для подключения компьютера. С помощью ПО "Конфигуратор"  возможно считывать, изменять, сохранять и загружать в ППКУ базу данных АУ и электронных ключей, вводить названия АУ и групп АУ (объектов-зон), считывать журнал событий и оформлять отчеты о запыленности извещателей. ПО «Конфигуратор» позволяет просматривать в реальном времени тревожные сообщения, неисправности, а также журнал событий и запыленность дымовых извещателей. ППКУ содержит в своем составе программатор адресов АУ и конфигуратор базы данных АУ, что позволяет производить несложные операции программирования ППКУ без компьютера. Предусмотрен режим автоматической адресации АУ.

ППКУ "Юнитроник 496М" имеет два выхода RS-485. Один из них предназначен для подключения к контроллеру КДИ-1 или АРМ с ПО, а также к системе контроля доступа. Второй выход RS-485 служит для подключения выносных информационных табло ИТ-1, адаптера протокола для связи с ПАК "Стрелец-Мониторинг", системы речевого оповещения, и до семи дополнительных пультов управления и контроля:

- выносных пультов управления (ВПУ) с ЖКИ-дисплеем и со всеми функциями управления системой;

- пультов светодиодной индикации в пожарном или контрольном режиме работы.

Доступ к ППКУ, ВПУ, может ограничиваться электронными ключами типа Touch Memory. Считыватель ключей Touch Memory имеет контроль обрыва и КЗ.

К АУ относятся:

- адресно-аналоговые дымовые, тепловые и газовые пожарные извещатели;

- адресные ручные извещатели;

- адресные устройства дистанционного пуска;

- метки адресные - пожарные, охранные, контрольные;

- модули адресные управляющие (реле);

- модули адресные управления оповещением УОП;

- блок питания резервируемый адресный.

УОП предназначены для управления и контроля шлейфа оповещения 2 или 3-го типа.

К ППКУ "Минитроник А32М" подключается одна адресная линия с максимум 128 адресных устройств. При этом предусматривается запас по емкости – не менее 100% на каждый прибор, согласно п.5.20 СП 484.1311500.2020 изм.1.

  - Система пожарной сигнализации.

Приборы приемно-контрольные и управления (ППКУ) обеспечивают:

- прием информации пожаре и неисправностях от устройств системы сигнализации;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на ЖК-дисплеях ППКУ;

- управление устройствами систем оповещения и пожарной автоматики.

ППКУ "Юнитроник 496М" жилой части устанавливаются в помещении дежурного на 1-м этаже каждой секции.

ППКУ "Юнитроник 496М" автостоянки устанавливается в помещении охраны на 1-м этаже 4-й секции.

ППКУ "Минитроник А32М" для помещений БКФН устанавливаются в щиты с монтажной панелью (ЩМП). Согласно п.5.7 СП 484.1311500.2020 изм.1 возможность установки ППКУ в ЩМП предусмотрена техническим описанием. Согласно п.5.12 СП 484.1311500.2020 изм.1 доступ к органам управления ППКУ ограничен подключением считывателя ключей Touch Memory:

- ключ дежурного - уровень доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта, т.е. лиц уполномоченных на принятие решений по изменению режимов и состояний работы технических средств)

- ключ-наладчик - уровень доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта).

Согласно п.4.4 СП 486.1311500.2020 следует защищать СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток (за исключением лестничных клеток в многоквартирных жилых зданиях с выходом из квартир непосредственно в объем лестничной клетки);

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за  исключением  чердаков  в  зданиях  классов  функциональной  пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2);

- категории Г по пожарной опасности (за исключением котельных залов при использовании котлов с камерными топками, работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии).

Лифтовые шахты не подлежат защите СПС и АУП.

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых СПС, видов пожарной нагрузки, потолочных перекрытий, особенностей развития очага горения, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотрена защита помещений извещателями пожарными дымовыми адресно-аналоговыми и тепловыми:

- извещатель адресно-аналоговый дымовой с системой самотестирования;

- извещатель адресно-аналоговый дымовой с системой самотестирования, со встроенным размыкателем линии;

- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый.

Для адресно-аналоговых пожарных извещателей жилой части здания принятие решения о возникновении пожара в ЗКСПС осуществляется по алгоритму В (при срабатывании одного извещателя и дальнейшем повторном срабатывании этого же извещателя за время не более 60 сек.), для подземной автостоянки - по алгоритму С (при срабатывании одного извещателя и дальнейшем срабатывании другого извещателя той же или другой ЗКСПС, расположенного в этом помещении). Для любого алгоритма, наряду с автоматическими ИП, размещаются извещатели пожарные ручные (ИПР), при этом для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания одного ИПР.

Защита от ложных срабатываний по п.6.5 СП 484.1311500.2020 изм.1 обеспечивается следующими мероприятиями:

- выбором дымовых ИП с функцией автоматической компенсации запыленности дымовой камеры;

- установкой тепловых ИП, что связано с тем, что при приготовлении пищи на кухне возможно попадание чада в другие помещения, вызывающего срабатывание извещателя;

- использованием алгоритмов принятия решения о пожаре B или С для автоматических извещателей;

- применяются ИПР с откидной крышкой и возможностью ее опломбировать.

В системе ППКУ позволяет максимально автоматизировать работу по пуско-наладке. Выбор алгоритма А или В производится автоматически: дымовые извещатели работают по алгоритму В, а ручные - по алгоритму А. Применение алгоритма А для дымовых извещателей нецелесообразно, т.к. алгоритм В обеспечивает перезапрос состояния извещателя за время примерно 5 сек, и практически не увеличивает время обнаружения пожара по сравнению с алгоритмом А.

Количество пожарных извещателей устанавливаемых в помещениях определяется согласно п.6.6.1 и п.6.6.2 СП 484.1311500.2020 изм.1. Радиус зоны контроля дымового извещателя  - не более 6,4 м (п.6.6.16 СП 484.1311500.2020 изм.1), теплового - 6,4 м п.6.6.15 СП 484.1311500.2020 изм.1).

В здании следующие помещения подлежат защите СПС:

- прихожие, комнаты квартир - извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый;

- лифтовые холлы, технические и подсобные помещения 1-го этажа, кроссовые, электрощитовые, межквартирные коридоры - дымовыми пожарными извещателями;

- помещение общественного назначения - дымовыми пожарными извещателями.

Согласно п.6.3.3 СП 484.1311500.2020 изм.1 в отдельные зоны контроля системы пожарной сигнализации (ЗКСПС) выделены:

- квартиры;

- места общего пользования (межквартирные коридоры и лифтовые холлы);

- нежилыми помещениями БКТ (помещениями без конкретной технологии);

- технические помещения.

Согласно п.6.3.4 СП 484.1311500.2020 изм.1 площадь одной ЗКСПС не превышает 2000 м2, и контролируется не более чем 32 ИП. Также одна ЗКСПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке. При этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., а их общая площадь не превышает 500 м2. Кроме того, согласно этому пункту, единичная неисправность в линии связи ЗКПС не приводит к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКСПС.

Согласно Приложения Б СП 484.1311500.2020 изм.1  во всех жилых помещениях квартир, за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы) и кухни, предусматривается установка автономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей со встроенной сиреной 85 дБ и питанием от 1 батареи типа "Крона" (в комплекте).

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения дежурным или ответственным персоналом предусмотрено размещение адресных ручных пожарных извещателей на путях эвакуации людей у эвакуационных выходов, на стенах и конструкциях здания, на высоте 1,5 м от уровня пола до органов управления и на расстоянии не менее 0,75 м от различных предметов, мебели, оборудования. Ручные извещатели имеют откидную прозрачную крышку, предусмотренную технической документацией изготовителя.

СПС может быть расширена, как за счет расширения системы, так и за счет включения в ее состав дополнительных адресных устройств (АУ) и систем.

Для обеспечения отказоустойчивости системы, приборы "Юнитроник 496М" жилой части объединяются в информационную сеть посредством кольцевой интерфейсной линии RS-485 при помощи изоляторов кольцевой линии "ИКЛ-1", таким образом, чтобы единичная неисправность в интерфейсной линии не влияла на работоспособность системы в других частях объекта и возможность отображения сигналов о работе системы в соответствии с требованием п.5.3 и п.5.4 СП 484.1311500.2020 изм.1. Максимальное количество приборов в сети – без использования дополнительных устройств - 8.

Передача сигналов "Пожар", "Неисправность" и "Вентиль ПК открыт" с приборов "Минитроник А32М" и прибора в систему "Юнитроник 496М" реализуется при помощи реле прибора "Минитроник А32М" и реле адресного модуля "А16-МАУ", подключенных к адресной метке на 3 шлейфа сигнализации "МАКС-ТК исп.3" системы "Юнитроник 496М". ППКУ "Минитроник А32М", "А16-МАУ" и "МАКС-ТК исп.3" расположены в ЩМП.

Передача сигнала "Пожар" и "Неисправность" с прибора " Юнитроник 496М" автостоянки и в систему "Юнитроник 496М" жилой части здания реализуется при помощи реле прибора, подключенных к адресной метке на 3 шлейфа сигнализации "МАКС-ТК исп.3" системы "Юнитроник 496М" жилой части здания.

Адресная система пожарной сигнализации спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:

- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.);

- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.)

Для обеспечения отказоустойчивости системы применена архитектура адресных линий "кольцевая с ответвлениями" (защита от единичных обрывов) и объект разделен на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) с помощью размыкателей линии (РЛ) (защита от КЗ). Ответвления адресной линии подключаются при помощи размыкателей "РЛ-2 исп.Т", используются адресные ручные пожарные извещатели со встроенным размыкателем линии.

  - Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ)

В соответствии с заданием на проектирование и Техническим условиям данным проектом предусматривается устройство на объекте системы РСПИ, передача сигналов "Пожар" и "Неисправность" от оборудования СПС в ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве.

Для адресной передачи сигнала о пожаре на пульт "01" в здании устанавливается объектовая станция (ОС) РСПИ ПАК "Стрелец-Мониторинг" исп. 2 производства ЗАО "Аргус-спектр", которая регистрируется в центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России.

При возникновении на объекте нештатной ситуации, существующая пожарная сигнализация выдает сигналы "ПОЖАР" или "НЕИСПРАВНОСТЬ", данные сигналы поступают на контроллер шлейфов (блок МВК-RS) и ОС в автоматическом режиме начинает передачу поступившего сигнала от системы СПС в ЦУКС ГУ МЧС России, далее информация о нештатной ситуации и адрес объекта передается ближайшую пожарную часть для оперативного выезда на объект.

После возобновления нормальной работы существующей пожарной сигнализации ОС восстанавливает работу в нормальном режиме.

ОС, устанавливается в помещении СС 1-й секции техническом чердаке.

Для передачи радиоканальных сигналов "Пожар" и "Неисправность" и приёма сигналов от РСО о ЧС на кровле здания устанавливается:

•	антенная мачта МА50 с применением подпятника и растяжек;

•	антенна Anli А-100 MU для приема сигналов МЧС на частоте 470 МГц (настройка антенны на частоту 470 МГц осуществляется в соответствии с прилагаемым паспортом).

Расположение антенны должно обеспечивать её возвышение не менее чем на 1 м над наивысшей точкой крыши здания (например, выходов вентиляционных шахт, площадок пожарных лестниц, выходов с чердака на крышу).

Потребляемая станцией мощность от сети 220 Вольт - не более 30 Вт. Максимальный ток потребления ОС от аккумуляторной батареи: прием 130мА передача 2 А. Соединение оборудования с антенной, установленной на кровле жилого дома на мачте МА50. Проходы через строительные конструкции выполнить сверлением с дальнейшей установкой отрезков ВГП трубы и герметичной заделкой негорючими материалами.

Кабель для коммутации ОС и релейного блока системы СПС для передачи сигнала ПОЖАР в (ЦУКС) ГУ МЧС России применен нг(А)-FRHF 2х2х0,80 в соответствии с ГОСТ 31565-2012 таблица 2.

Кабель прокладываемый от коллинеарной антенны до ОС - РК50-4,8-14нг(С)-HF прокладываемый в металлорукаве в соответствии с СП 6.13130.2021 п.6.3.

Оборудование ОС ПАК "Стрелец-Мониторинг" учтено в разделе …-ИОС5.1.2 «Системы проводного вещания и оповещения о ГО ЧС».

  - Разблокировка дверей, оборудованных техническими средствами системы охраны входов

Проектом предусмотрена разблокировка дверей при поступлении сигнала “ПОЖАР” посредством модулей адресных управляющих, содержащих одно реле для формирования адресных управляющих сигналов.

  - Сигнализация на ОДС

Для обеспечения контроля состояния системы предусмотрена передача информации на ОДС автоматизированной системы телеконтроля и диспетчеризации «АСУД-248» для чего в разделе «___________» предусмотрено получение от СПС следующих сигналов:

Сигналы в ОДС:

·	"Пожар" (секция 1);

·	"Пожар" (секция 2);

·	"Пожар" (секция 3);

·	"Пожар" (секция 4);

·	"Пожар" (БКФН 1 С1);

·	"Пожар" (БКФН 2 С1);

·	"Пожар" (БКФН 1 С2);

·	"Пожар" (БКФН 1 С3);

·	"Пожар" (БКФН 2 С3);

·	"Пожар" (БКФН 1 С4);

·	"Пожар" автостоянка;

·	Открыт пожарный кран в здании;

·	"Неисправность" (общая жилого дома);

·	"Неисправность" (общая автостоянки);

·	"Неисправность" (общая БКТ);

·	Срабатывание АУПТ

·	"Неисправность" АУПТ

·	Срабатывание АУПТ автостоянки

·	"Срабатывание дымоудаления";

·	"Неисправность дымоудаления";

·	ВПВ в работе;

·	Задвижка на обводном трубопроводе открыта;

·	Задвижка на обводном трубопроводе закрыта.

- Электропитание

Электропитание ППКУ, адресных блоков резервированного питания (БПРА) выполняется в соответствии с СП 6.13130.2021 от панели противопожарных устройств (ППУ), которая, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР).

Питание ППКУ и адресных резервируемых источников питания обеспечивается от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц.

ППКУ оборудованы резервным источником питания - аккумуляторной батареей (АКБ) 12В.

БПРА оборудован резервным источником питания - 2-мя АКБ 12В, 7Ач.

ППКУ и БПРА контролируют наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ (за исключением ИКЛ-1), осуществляется от адресной линии.

ИКЛ-1 питаются напряжением =24В от БПРА.

Цепи питания ППКУ и БПРА монтируются кабелем нг(А)-FRLS 3х1,5 мм2.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), СНиП 3.05.06.85 «Электротехническое устройства», требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

- Кабельные трассы и линии связи

Работоспособность кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, способом их прокладки и технической документации на приборы и оборудование системы. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Согласно технического задания прокладка кабельных линий СПС проводится открыто в соответствии с утвержденным дизайн-проектом в трубах/коробах по строительным конструкциям здания с обеспечением возможности перепротяжки с коэффициентом заполнения не более 0,65. Кабельные линии прокладываются отдельно от остальных сетей (в отдельном слаботочном стояке).

Кабели и провода прокладываются отдельно от проводки с напряжением свыше 60В. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должно быть не менее 0,5м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок (металлорукав). Допускается уменьшить расстояние до 0,25м от проводов и кабелей шлейфов сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто, непосредственно по элементам строительных конструкций помещений, до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6м. При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 100мм.

Для кабельных линий используется неэкранированные огнестойкие кабели для групповой прокладки с медными жилами типа "витая пара", с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения:

- адресные линии и шлейфы сигнализации – UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5mm;

- интерфейс RS-485 – UT505нг(А)-FRLS FE180 2х2х0,5mm;

- питание 24В – UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm;

- питания 220В – UTS201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5 мм2.

Используемые кабели входят в состав огнестойких кабельных линий (ОКЛ). ОКЛ предназначены для обеспечения пожарной безопасности объектов, согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кабельные линии сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону и выполнения функций электрических систем, работающих во время пожара.

Типы применяемых ОКЛ:

- ОКЛ на базе гофрированных труб - предназначены для прокладки внутри технических помещений и скрытно (за фальшпотолком) в офисных помещениях, а также на объектах, эксплуатируемых в условиях повышенной запыленности. Для крепежа используются скобы СМО, СМД, стальные дюбеля и саморезы;

- ОКЛ на базе кабельного канала - предназначены для прокладки в помещениях с высокими требованиями к дизайну. Для крепежа используются хомуты FR ПР, стальные дюбеля и саморезы.

Совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусмотрена.

В местах прохода кабелей через стены и перекрытия следует заделывать зазоры между кабелями и трубой (кабель каналом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала, не нарушающего степень огнестойкости строительных конструкций. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы специальным герметиком.