1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящая рабочая документация разработана на оснащение сетями связи объекта: Многоэтажный жилой дом, со встроенными нежилыми помещениями.

При разработке рабочей документации предусмотрен комплексный подход с условием взаимодействия всех систем осуществляющих защиту объекта, с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечены условия дальнейшего развития системы с учетом модификаций и возможных изменений в процессе эксплуатации объекта.

Обеспечены необходимые условия для последующего страхования объекта от рисков возникновения пожара.

При разработке рабочей документации использованы следующие материалы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 5.13130.2009* Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу  и техническому обслуживанию;

- РД 25.952-90. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;

- РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем;

- РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- Правила устройства электроустановок – ПУЭ (Издание 7).

Рабочей документацией предусмотрено устройство внутренних сетей:

- система автоматической пожарной сигнализации и оповещения.

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы при соблюдении предусмотренных мероприятий.

2. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Проектируемое здание представляет собой  20-ти этажный  3-х секционный жилой дом с встроенными офисными помещениями на первых этажах и техническим подпольем в каждой секции.

Конфигурация дома – дугообразная.

Техническое подполье предназначено для прокладки коммуникаций и размещения оборудования. Техподполье разделено посекционно стенами с пределом огнестойкости не ниже EI 45. В техподполье запроектированы электрощитовые дома, а так же помещения  водомерного узла, насосной, ИТП, а так же техническое помещение для слаботочных систем. Каждый отсек имеет выход непосредственно наружу и в соседнюю секцию.

На первом этаже в секциях I – III расположены встроенные офисные помещения. Всего 10 офисных помещений, число работников  - 62 человека.

Входные группы в офисы расположены со стороны улицы. Каждый вход оборудован пандусом. В каждом офисе предусмотрен входной тамбур, утепленный, оборудованный металлическими дверьми, помещение уборочного инвентаря и комната приема пищи.

Входные группы в жилую часть расположены со двора, также оборудованы пандусам. Входные тамбуры двойные, утепленные, оборудованные металлическими утепленными дверьми с доводчиками.  В вестибюлях запроектированы помещения консьержа с санузлом, помещения для хранения уборочного инвентаря.

Эвакуационные лестницы имеют выходы непосредственно на улицу.

В доме запроектированы одно- и двухкомнатные квартиры. Каждая квартира имеет лоджии, оснащенные «зоной безопасности» для нахождения в ней людей при пожаре глухими простенками шириной не менее 1,2 м (либо простенками шириной не менее 1,6 м между остекленными проемами).

В части квартир запроектированы кухни-столовые площадью от 17,6 м2 с рабочей зоной кухни  (6м2), в остальных - отдельные кухни площадью  от 10,70 м2 . В однокомнатных квартирах  запроектированы совмещенные санузлы, в 2-х комнатных – раздельные, в 2-х  комнатных квартирах большой площади и 3-х комнатных – два  санузла. Каждая квартира имеет остекленную лоджию.

В I – III секции запроектированы квартиры-студии, в состав которых входят: зона кухни (6м2), совмещенные санузлы и остекленные лоджии.

Межквартирный коридор шириной 1,60 м.

Незадымляемость воздушной зоны при переходе на незадымляемую лестничную клетку типа Н1 обеспечивается расстоянием между дверьми в воздушной зоне не менее 1,2м, шириной прохода 1,2м и высотой ограждения 1,2м. Остекление воздушной зоны переходной лоджии не предусматривается. Площадь остекления лестничной клетки предусмотрена не менее 1,2м2.

Лифтовой холл отделен от межквартирного коридора стеной  REI 120 с заполнением дверного проема дверьми с армированным стеклом, уплотнением в притворах и  оснащенными доводчиками (ЕI30).

В каждой из секций запроектированы три лифта:

1 лифт - грузопассажирский,  так же предназначен для транспортировки пожарных подразделений.

2 лифта - пассажирских.

На каждом этаже в межквартирных коридорах расположены клапаны шахты дымоудаления, щиты электрические и слаботочные, а также пожарные шкафы.

Мусоросборная камера каждой из секций имеет отдельный вход и отделена от входа в здание заглублением не менее чем на 1,2м.

Для прокладки коммуникаций запроектирован теплый технический этаж с выходом на лестничную клетку через воздушную зону, высотой 1,8м в чистоте.

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС).

3.1 Состав системы АПС.

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения (АПС) из следующих подсистем:

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС);

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- автоматизация противопожарной системы (АПТ).

АПТ предназначена для:

- автоматизации систем дымоудаления (выдача управляющих сигналов на технические средства противодымной защиты и опуск лифтов (АН);

- автоматизации внутреннего противопожарного водопровода (установка устройств дистанционного пуска в шкафах пожарных кранов и выдача управляющего сигнала на шкаф управления насосной станции (ПВ);

- снятия питания с электромагнитных замков домофона;

- передачи извещений о пожаре и неисправностях (СПИ).

Защите АУПС подлежат все помещения объекта независимо от их функционального назначения и площади, за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки, туалеты и т. п.) и лестничных клеток.

АУПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещении мусоросборной камеры, техническом этаже и выдает сигналы с указанием сработавшего устройства на подсистемы: СОУЭ, АН и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

Система АПС имеет возможность расширения, как за счет включения дополнительных адресных устройств, так и за счет включения в свой состав дополнительных систем.

3.2 Основные проектные решения.

Принятое проектное решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания.

Противопожарная защита жилой части здания строится на базе адресно-аналоговой системы сигнализации и управления «Юнитроник-496М».

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления (ППКОПУ) «Юнитроник-496М» устанавливаются в техническом помещении СС (техподполье, секция 2).

Жилая часть здания («Юнитроник-496М») оснащается:

- ППКОПУ «Юнитроник-496М»;

- места общего пользования (МОП) – лифтовые холлы, внеквартирные коридоры, вестибюли и тамбур-шлюзы 1-го этажа -  дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90(1,5к);

- прихожие квартир - для максимально раннего обнаружения факторов пожара применяются дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП212-90(1,5к) и ручные пожарные извещатели ИПР-И).

Система самотестирования дымового пожарного извещателя ИП212-90(1,5к) позволяет передавать сигналы неисправность/запыленность на ППКОПУ «Юнитроник 496М».

Индикация о срабатывании извещателя выводится во внеквартирный коридор над входной дверью квартиры. В качестве светового индикатора используется выносное устройство сигнализации  типа ВУОС-К, которое подключается к ИП212-90(1,5к).

В каждой комнате квартир устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП212-69/3М (согласно п. 13.11 СП 5.13130.2009*).

- в коридоре в ящиках ПК – кнопки типа УДП-И: «Пуск ДУ» - для включения АН, «Пуск ПВ» - для включения насосов противопожарного водопровода;

- помещения консьержа  - дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к);

- мусоросборные камеры - дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к);

- электрощитовые - дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-И;

- помещение СС - дымовые пожарные извещатели с системой самотестирования ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-И;

- вход в техподполье - ручные пожарные извещатели ИПР-И;

- машинные помещения и оголовок шахты лифтов - дымовые пожарные извещатели с системой  самотестирования  ИП 212-90(1,5к) и ручной пожарный извещатель ИПР-И;

- на первом этаже в вестибюле каждой секции размещаются информационные табло ИТ-1;

- на первом этаже каждой секции МАКС-У,– для управления и контроля за огнезащитными клапанами (ОГ)

- со 2-го по 20-й этаж каждой секции размещаются адресные модули МАКС-У, для контроля и управлениями клапанами дымоудаления (ДУ) и  компенсации (КДУ);

- на тех.этаже каждой секции размещаются адресные модули МАКС-У для управлениями лифтами (ШУЛ), вентиляторами подпора (ШУПД), адресные метки МАКС-ТК для контроля за ШУПД, адресные модули МАКС-У для управлениями вентиляторами дымоудаления (ШУВД) и адресные модули МАКС-У для контроля и управления клапанами на воздухозаборе (ПД).

Дымовые, ручные пожарные извещатели и кнопки «Пуск ДУ» включаются в шлейф сигнализации (ШС) адресной метки МАКС-ТС. Кнопки «Пуск ПВ» включаются в ШС адресной метки МАКС-ТК.

Для жилой части здания сигнал на включение противопожарной автоматики «Пожар-2» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание одного дымового пожарного извещателя ИП212-90(1,5к) в прихожей квартиры и срабатывание одного дымового пожарного извещателя ИП212-90(1,5к) во внеквартирном коридоре, лифтовом холле, входном вестибюле;

- срабатывание двух дымовых пожарных извещателей ИП212-90(1,5к) во внеквартирном коридоре, лифтовом холле, входном вестибюле;

- срабатывание двух дымовых пожарных извещателей ИП212-90(1,5к) в помещении консьержа, мусоросборной камере, машинных помещениях лифтов, оголовке лифта и электрощитовых.

При срабатывании двух пожарных извещателей на разных этажах сигнал на включение автоматики «Пожар-2» не формируется.

Дистанционно:

- срабатывание кнопки «Пуск ДУ» в шкафу пожарного крана (2-20 этаж);

- срабатывание ручного пожарного извещателя в нежилых помещениях;

- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного в прихожей квартиры.

При поступлении сигнала «Пожар-2», ППКОПУ «Юнитроник-496М» за счет модулей управления и реле прибора формируется управляющие сигналы для управления противопожарной автоматикой (по заранее запрограммированной логике), а именно:

- включение СОУЭ через МАКС-УОП;

- опускание  лифтов на первый посадочный этаж через МАКС-У;

- отключение вытяжной вентиляции в техподполье и на 1-м этаже через МАКС-У;

- закрытие клапанов ОГ на 1-м этаже через МАКС-У;

- включение системы дымоудаления (открытие клапанов ДУ и КДУ через МАКС-У на этаже возгорания, включение вентиляторов дымоудаления через МАКС-У);

- открытие клапанов на воздухозаборе (ПД) через МАКС-У и включение системы подпора воздуха через МАКС-У (включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый посадочный этаж);

- сигнал для деблокировки электрозамка эвакуационного выхода через МАКС-У.

Противопожарная защита нежилой части здания (встроено-пристроенные помещения офисов, помещение диспетчерской) строится на базе адресно-аналоговой системы сигнализации и управления «Минитроник А32М».

Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные и управления (ППКОПУ) «Минитроник А32М» устанавливаются на 1-м этаже в помещении офиса (один ППКОПУ – на один офис, всего 10 ППКОПУ).

Нежилая часть здания («Минитроник А32М») оснащается:

- ППКОПУ «Минитроник А32М»;

- выносными пультами светодиодной индикации и управления СДИ-1;

- адресно-аналоговыми дымовыми пожарными извещателями с системой  самотестирования  ИП 212-108;

- адресными ручными пожарными извещателями А16-ИПР;

- адресными модулями А16-МАУ;

- адресными модулями А16-УОП;

- адресными модулями А16-УОП-В.

Извещения о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и о неисправности приборов управления выводятся:

- Встроенные нежилые (офисные) помещения секций 1-3 – в тех.подполье 2 секции в тех. помещение СС на ППКОПУ «Юнитроник-496М» по проводным линиям связи (ШС адресных меток МАКС-ТК) от ППКОПУ «Минитроник А32М».

В каждом офисном помещении в коридорах у выходов устанавливаются выносные пульты светодиодной индикации и управления СДИ-1, для отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и о неисправности приборов управления.

Для нежилой части здания («Минитроник А32М») сигнал на включение противопожарной автоматики «Пожар-2» формируется в следующих случаях:

Автоматически:

- срабатывание одного адресно-аналогово дымового пожарного извещателя с системой самотестирования в пожарном отсеке.

Дистанционно:

- срабатывание адресного ручного пожарного извещателя в пожарном отсеке.

При поступлении сигнала «Пожар-2», ППКОПУ «Минитроник А32М» за счет модулей управления и реле прибора формируется управляющие сигналы для управления противопожарной автоматикой (по заранее запрограммированной логике), а именно:

- отключение приточно-вытяжной вентиляции в офисе через А16-МАУ;

- включение СОУЭ через А16-УОП и А16-УОП-В;

- сигнал «Пожар-2» на ОДС от реле «Пожар» ППКОПУ.

3.3 Прокладка адресных линий и шлейфов сигнализации (ШС).

При прокладке адресных линий и ШС системы «Юнитроник-496М» использовать специальный кабель UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Архитектура адресных линий системы «Юнитроник-496М» – кольцевая с ответвлениями. Кольцевые адресные линии прокладываются в специально оборудованном слаботочном стояке, ответвления на этажи подключается через размыкатель линии РЛ-1.

Шлейфы пожарной сигнализации от адресных меток и модулей на каждом этаже прокладываются по стенам и потолку в электрокоробе.

При прокладке адресной линии системы «Минитроник А32М» использовать специальный кабель UT505нг(A)-FRLS FE180 1х2х0,5mm.

Адресная линия системы «Минитроник А32М» прокладывается по существующим строительным конструкциям в электрокоробе (гофрошланге) и подключается к адресным устройствам. Архитектура адресной линии системы «Минитроник А32М» – кольцевая.

3.4 Система оповещений о пожаре (СОУЭ).

Для жилой части здания необходимо и достаточно применять СОУЭ 1-го типа (согласно п. 5 Таблицы 2 СП 3.13130.2009), т.е. звуковое оповещение на каждом этаже.

Оповещение о пожаре предусмотрено от сирен «Маяк-24-3М» на каждом этаже, которые обеспечивают необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей. Управление СОУЭ предусматривается автоматически через модуль управляющий МАКС-УОП.

При пожаре включаются все сирены по пожарному отсеку (секции).

Сирены подключаются кабелем UT105нг(А)-FRLS FE180 1х2х1,0mm к цепи оповещения, согласно схеме подключения для МА-УОП.

Для нежилой части здания необходимо и достаточно применять СОУЭ 2-го типа (согласно п. 16  Таблицы 2 СП 3.13130.2009), т.е. звуковое оповещение и световые табло «Выход».

Оповещение о пожаре предусмотрено от сирен «Маяк-12-3М исп.1» в каждом офисе, которые обеспечивают необходимую слышимость во всех местах возможного пребывания людей. Управление сиренами предусматривается автоматически через модуль управляющий А16-УОП.

Для светового оповещения применены оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход») «Молния-12» (зеленого цвета, в дежурном режиме горит постоянным светом).  Управление табло предусматривается автоматически через модуль управляющий А16-УОП-В.

При поступлении на ППКОПУ «Минитроник А32М» сигнала «Пожар-2» формируется управляющий сигнал пуска на сирены «Маяк-12-3М исп.1» (через А16-УОП) и световые табло «Молния-12» – табло начинают работать в «мигающем» режиме (через А16-УОП-В).

Сирены и табло подключаются кабелем UT505нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,8mm к цепи оповещения, согласно схемам подключения для А16-УОП и А16-УОП-В соответственно.

3.5 Система включения насоса противопожарного водопровода (ПВ).

Формирование сигнала на включение противопожарного насоса осуществляется автоматически при нажатии кнопки «Пуск ПВ». Кнопки устанавливаются в шкафу ПК со 2-го по 20 этаж.

Сигнал на шкаф управления насосами противопожарного водопровода (ШУПН) осуществляется от адресного модуля МАКС-У, установленного в помещении насосной (секция 1).

3.6 Устройство слаботочного стояка.

При горизонтальной разводке кабельных трасс системы АПС использовать трубы ПВХ, короба электромонтажные и фасонные изделия. Вертикальная разводка должна проводиться в специально оборудованных стояках слаботочных сетей (СС). На этажах трубы заводятся в специальные шкафы электрослаботочных устройств.

Силовой кабель питания приводов клапанов дымоудаления проложить отдельно от СС.

На этажах жилых секций необходимо обеспечить ввод в квартиры, для чего следует проложить электротехнический короб ПВХ по внеквартирному коридору на высоте 250мм от верха дверной коробки квартиры, ввод в квартиру выполнить через коробку УК-2П.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АУПС С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ.

ППКОПУ «Юнитроник-496М» формирует сигнал «Пожар-2»:

- при срабатывании двух дымовых пожарных извещателей ИП 212-90(1,5к);

- при нажатии ручного пожарного извещателя ИПР-И.

На ЖКИ дисплее ППКОПУ «Юнитроник-496М» высвечивается надпись «ПОЖАР» и происходит время отсчета «До пуска УПА….», о чем свидетельствует импульсный режим работы красного светодиода «Пож. Автоматика Подготов/Пуск»» и указывается  точное место возгорания, например: «П1_Этаж05», «Квартира», или «Внеквартирный коридор». После окончания отсчёта времени происходит включение противопожарной автоматики.

При событии «Пожар-2» на соответствующем этаже, адресные модули МА-У подают команды на открытие ДУ и КДУ. При открытии клапанов размыкаются  концевые контакты контроля положения клапана и сигнал об открытии ДУ и КДУ передается на прибор.

По окончании времени происходит запуск группы УПА,  сигнал подается на МАКС-УОП– включается оповещение, МАКС-У – опускаются лифты, включается подпор воздуха, МАКС-У – открываются клапана на воздухозаборе, включается вентилятор дымоудаления.

Все события в системе АПС фиксируется в журнале энергонезависимой памяти ППКОПУ.

Более подробное описание процесса программирования ППКОПУ «Юнитроник-496М», смотреть в «Руководстве по программированию».

5. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ И НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Извещения о срабатывании АУПС и о неисправностях выводятся:

- жилая часть, секции 1-3 – в помещение консьержа на ВПУ «Юнитроник-496М» (посекционно). В каждой секции в вестибюле 1-го этажа устанавливается информационное табло ИТ-1. Табло обеспечивает индикацию номера подъезда (секции) и этажа при формировании сигнала «Пожар-2» при срабатывании ручного или двух автоматических пожарных извещателей;

- нежилая часть (встроенные нежилые помещения), секции 1-3 – в помещение консьержа на ППКОПУ «Юнитроник-496М» (посекционно). Реле «Пожар» и «Неисправность» ППКОПУ «Минитроник А32М»  включены в ШС адресной метки МАКС-ТК. В каждом офисном помещении в коридорах у выходов устанавливаются пульты светодиодной индикации и управления СДИ-1. Пульты обеспечивают контроль и управление состоянием до 32-х зон;

- в помещение диспетчерской ОДС №1 (Корпуса 30, секция 4) – на автоматизированное место диспетчера (АРМ) по вновь прокладываемой линии связи RS-485 (учитывается по отдельному проекту). Для передачи сигналов на АРМ от ППКОПУ «Юнитроник-496М» используется преобразователь  USB/RS-485. В качестве АРМ используется персональный компьютер с установленным ПО «Мониторинг»;

- выдача сигнала «ПОЖАР» на пульт ГО МЧС по коммутируемой телефонной линии связи с помощью модулей автодозвона DT-1. Модуль предназначен для передачи тревожных извещений по телефонной линии и позволяет выполнять следующие функции: оповещать голосовым сообщением, записываемым пользователем, о тревоге на охраняемом объекте – одно или два сообщения;  отвечать на телефонные звонки голосовым сообщением или звуковыми сигналами;
отправлять цифровые сообщения на один или два ПЦН. Модуль может работать с телефонными станциями любого типа. Модуль ведет круглосуточный контроль состояния линии, идентифицирует сигналы телефонных станций и определяет надежность устанавливаемого соединения, поддерживает импульсный и тональный набор номера. Общие сигналы «ПОЖАР жилая часть»,  «ПОЖАР нежилая часть» выдается с ППКОПУ «Юнитроник-496М» с помощью адресных модулей МАКС-У подключенных к соответствующему входу модуля автодозвона DT-1.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Питание ППКОПУ «Юнитроник-496М» и «Минитроник А32М» обеспечивается от сети переменного тока 220В, 50Гц.

ППКОПУ «Юнитроник-496М» оборудован резервным источником питания с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 7Ач.

ППКОПУ «Минитроник А32М» оборудован боксом внешней АКБ, с аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 7 Ач.

ППКОПУ контролируют наличие АКБ, а также имеет защиту АКБ от перезаряда и от полного разряда, что продлевает срок службы АКБ.

Питание всех АУ (кроме МАКС-ТС, МАКС-УОП, А16-УОП, А16-УОП-В) системы АПС осуществляется от адресной линии.

Питание МАКС-ТС, МАКС-УОП и звуковых оповещателей =24В «Маяк-24-3М» осуществляется от блоков резервированного питания «БРП-24-5/26-40». БРП имеет две встроенных АКБ 12В, 26Ач.

Питание ВПУ и DT-1 осуществляется от блока резервированного питания «БРП-12-3/14». БРП имеет 2 встроенных АКБ 12В, 7Ач.

Питание А16-УОП, А16-УОП-В, звуковых оповещателей «Маяк-12-3М» и световых табло «Молния-12» осуществляется от встроенного источника питания =12В ППКОПУ «Минитроник А32М». ППКОПУ имеет встроенную в бокс внешней АКБ батарею 12В, 7Ач.

Питание приводов клапанов систем противодымной защиты осуществляется от блоков резервированного питания «БРП-24-9-ТИ». К БРП подключаются две внешние АКБ 12В, 40 Ач устанавливаемые в корпус ТИП-4.

Аккумуляторные батареи, предусмотренные в ППКОПУ и БРП, при отключении основного питания (220В) обеспечивают работу всей системы в дежурном режиме не менее 24 часов и не менее 3 часов в режиме «Пожар».

Электропитание ППКОПУ и БРП выполняется в соответствии с п.15 СП 5.13130.2009 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), после АВР от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Цепи питания приводов клапанов системы АН =24В монтировать кабелем UT105нг(A)-FRLS FE180 1х2х1,0.

Цепи питания ППКОПУ и БРП монтировать кабелем UT201нг(А)-FRLS FE180 3х1,5 мм2 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком. Кабель проложить в ПВХ кабель-канале.

Элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), СНиП 3.05.06.85 «Электротехническое устройства», требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок пожарной сигнализации РД 78.145-93.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87.

8. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с рабочей документацией и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только рабочую документацию.

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

-	проверка закладных труб на сквозной проход провода;

-	осуществить крепление коробов и труб ПВХ в указанных местах;

-	произвести монтаж проводов;

-	произвести установку извещателей (дымовые извещатели закрыть пыльниками П-90, входящими в комплект поставки, на время монтажных работ);

-	произвести установку всех адресных устройств и их подключение (записать номера АУ и их принадлежность ШС - см. руководство по программированию);

-	произвести установку ППКОПУ и БРП;

-	по очереди подключать адресные линии и программировать АУ  находящие на этой линии;

-	проверить правильность создания логики управления, включив по очереди все извещатели.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила эксплуатации установок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора».

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

9. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) системы АПС, должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по соответствующему договору.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы. Проведение указанных выше работ осуществляют: слесарь-электрик 4-го разряда – 1 чел. и электромонтёр 5-го разряда – 1 чел.

Техническое обслуживание ППКОПУ и БРП осуществляется в объёме определённом технической документацией, а также по показаниям ППКОПУ. Проверку работоспособности системы АПС производят в соответствии с действующими нормативными документами, и подтверждают актами.