Приложение 2.

Электроакустический расчет.

- Общая часть.

Требуется выполнить расчет системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах, для здания «Гаражный кооператив по адресу: г. Москва.

Проектируемое здание необходимо оборудовать СОУЭ 2-го типа.

Для звукового оповещения людей о пожаре 2-го типа будут использоваться оповещатели типа «Маяк-24-3М» (коридор) и светозвуковые оповещатели «Маяк-24-К» (улица).

- Требования нормативных документов применяемых в данном расчете.

Основные требования к СОУЭ изложены в СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей.

4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.

4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.

4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.

Так как утвержденная методика электроакустического расчета для звукового оповещения в СП3.131300.2009 отсутствует, для того что бы правильно расположить звуковые оповещатели в соответствии с нормами, допускается использоваться онлайн-калькулятор, разработанный ООО «ПожПроектСПб»: «Расчет минимального уровня звука в помещении».(https://pojproject-spb.ru/raschet-zvuk/)

- Принятые расчетные допущения.

Исходя из геометрических размеров помещений, все помещения делятся только на один тип:

- «Коридор» - длина превышает ширину в 2 и более раза.

Во всех помещениях возможно размещение несколько оповещателей, равномерно расположенных по помещению.

Расчет снижения уровня сигнала в дБ вычисляется по формуле: 10lg(1/L2), где L - расстояние в метрах.

При размещении нескольких оповещателей в одном помещении величина звукового давления увеличится не более чем на 3 дБ на каждый дополнительный оповещатель. Общепринятая величина ослабления сигнала для обычных дверей - 10 дБ, для противопожарных - 20 дБ.

Для расчета выбраны максимальные по площади помещения.

Электроакустический расчет произведен для корпусов №1, №2, №5, №6, №9, №10.

- Выбор количества оповещателей в конкретном типе помещений.

  - Расчет для помещения типа «Коридор».

Допустимый уровень звука постоянного шума в помещении, - 60 дБ.

Расстояние от оповещателя до максимально удаленной точки помещения–9,0м.

Паспортная величина звукового давления оповещателя «Маяк-24-3М», светозвукового оповещателя «Маяк-24-К»  на расстоянии 1 м - 105 дБ.

Величина ослабления сигнала при прохождении через дверь - 10 дБ.

Требуемая величина превышения уровня постоянного шума - 15 дБ.

Минимально необходимый уровень сигнала в помещении - 75 дБ.

Величина ослабления при прохождении сигнала до макс. дальней точки помещения –19,08 дБ.

Расчетный уровень сигнала в максимально удаленных от оповещателя точках – 75,92 дБ>55Дб (соответствует норме)